## List of Work Orders
Work Order | Description | Comentarios | Location Description | Status | Target Start | Priority | Work Type | Reported By | Vendor / Tech | RITM
3870466 | REPARACION LUZ ROTULO OFICINA - Reparación de una de las luces del rótulo de fachada de la oficina | 13/10/2025 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO 17/10/2025 RECLAMADO 27/10/2025 RECLAMADO 04/11/2025 RECLAMADO 20/11/2025 RECLAMADO - TIENEN QUE INSTALAR ANDAMIO, CALLE MUY CONCURRIDA, TIENEN QUE VER COMO ORGANIZARLO Y PEDIR PERMISOS. NOS AVISARA 18/12/2025 VAN A PONERSE EN CONTACTO CON EMPRESA ESPECIALIZADA EN ROTULOS A VER SI PUEDEN HACERLO CON VEHICULO CON BRAZO 09/01/2026 RECLAMADO 15/01/2026 RECLAMADO 23/01/2026 RECLAMADO 13/02/2026 RECLAMADO 18/02/2026 RECLAMADO 02/03/2026 RECLAMADO 11/03/2026 RECLAMADO - MAÑANA ACUDEN Y HABLARAN CON SEIJO QUE ESTARÁ ALLI | A CORUÑA | DISPATCH | 2025-10-13 | 1 | SR | ELENA LOPEZ LEMA | EIFFAGE | RITM1059218
4454367 | SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE EMERGENCIAS - CORRECTIVO OCA | 06/02/2026 ENVIADO PRESUPUESTO A SEIJO PARA SU APROBACION 11/02/2026, INDICA MODELO ESPECIFICO EN EL PRESUPUESTO NO ESTABA INDICADO. RECLAMADO AL PROVEEDOR 18/02/2026 RECLAMADO 27/02/2026 RECLAMADO 04/03/2026 ACLARADO QUE TIPO DE EMERGENCIAS- TIENEN QUE MODIFICAR PRESUPUESTO INCLUYENDO TODAS LAS EMERGENCIAS DE LA OFICINA Y PLACAS DE PLADUR SI SE ENRASAN LAS QUE NO LO ESTAN Y SI DE PUEDE A PETICION DE SEIJO 11/03/2026 RECLAMADO 13/03/2026 ENVIADO PRESUPUESTO ACTUALIZADO A SEIJO - PENDIENTE REVISIÓN Y APROBACIÓN 22/04/2026 PRESUPUESTO APROBADO - PENDIENTE MATERIAL Y PLANIFICACIÓN 14/05/2026 RECLAMADO | A CORUÑA | DISPATCH | 2026-02-06 | 1 | SR | CORRECTIVO OCA | EIFFAGE
4993411 | Tenemos problemas eléctricos en oficina A Coruña, diferencial caído de Alumbrado permanente, no podemos subirlo ya que se desconecta todo. | 21/05/2026 SE DA AVISO URGENTE | A CORUÑA | DISPATCH | 2026-05-21 | 1 | SR | ELENA LOPEZ LEMA | EIFFAGE | RITM1091826
4912798 | POMO PUERTA VESTUARIO FEMENINO -Se ha roto el pomo de la puerta del vestuario femenino de la oficina de Acacias, necesitamos que acudan a arreglarlo | 07/05/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO -ACUDIRAN MAÑANA | ACACIAS | DISPATCH | 2026-05-07 | 1 | SR | BEATRIZ SANCHEZ DE MIGUEL | SP RANERA | RITM1089882
4437362 | Hay un olor muy desagradable en la oficina, huele a cañería y tenemos quejas del clientes y gestores | 03/02/2026 SE DA AVISO AL SERVCIO TECNICO 16/02/2026 RECLAMADO 20/02/2026 ACUDIRAN EL 26/02 12/05/2026 SE APLICARA LIMPIADOR / AMBIENTADOR EN EVAPORADORA EN EL PROXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CADIZ | DISPATCH | 2026-02-03 | 1 | SR | JUANA LEON | IKEA ANDALUCIA | RITM1076320
4448695 | ARREGLO CAJA DE EXTRACCIÓN | 05/02/2026 FACILITAMOS WO PARA QUE TIREN UNA NUEVA LINEA 13/02/2026 RECLAMADO 16/02/2026 RECLAMADO 20/02/2026 ACUDIRAN EL 26/02 27/02/2026 COMPRUEBAN QUE FUNCIONA EL EXTRACTOR, SE TIENE QUE REALIZAR OBRA, REGISTROS. PASARAN PRESUPUESTO 12/05/2026 PASADO PRESUPUESTO A SEIJO PARA SU APROBACIÓN | CADIZ | DISPATCH | 2026-02-05 | 1 | SR | JUANA LEON | IKEA ANDALUCIA | RITM1062566
4901601 | RACK PLANTA ALTA - Uno de los dos interruptores de luz de la primera planta situado en el rack está estropeado y cuesta encenderlo y apagarlo. | 05/05/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO | COSTA RICA | DISPATCH | 2026-05-05 | 1 | SR | LUIS JARDI | SP RANERA | RITM1089508
4974267 | PUERTA WC MUJERES PLANTA BAJA DESCOLGADA | 18/05/2026 Damos aviso al servicio técnico - Acudirá el 19 o 20 de mayo | COSTA RICA | DISPATCH | 2026-05-18 | 1 | SR | LUIS JARDI | SP RANERA | RITM1091095
4895082 | Es muy urgente! WC de los clientes VIP de la planta 2 embozado. No se va el agua. | 04/05/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TECNICO | DIAGONAL | DISPATCH | 2026-05-04 | 1 | SR | ANA BELEN JURADO | SP VEZZOLI | RITM1089260
4913914 | Es urgente! WC de clientes VIP de Banca Privada planta 2 nuevamente atascado. No traga agua. Hace unos días abrí un service now, vino el chico de CBRE pero otra vez está atascado. Le pasa lo mismo que el otro día. | 07/05/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO | DIAGONAL | DISPATCH | 2026-05-07 | 1 | SR | ANA BELEN JURADO | SP VEZZOLI | RITM1089943
4993286 | Fallo eléctrico | 21/05/2026 AVISADO URGENTE - HA SALTADO UN CUADRO ELECTRICO DEL SÓTANO QUE NO HABÍAN VISTO- TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE | DIAGONAL | DISPATCH | 2026-05-21 | 1 | SR | PATRICIA IGLESIAS | SP VEZZOLI
4058200 | REVISAR EMERGENCIAS - SUMINISTRAR Y SUSTITUIR POR EMERGENCIAS AUTO TEST | 20/11/2025 SE FACILITA WO PARA REALIZAR CORRECTIVO 24/11/2025 RECLAMADO 03/12/2025 AYER ESTUVIERON REVISANDO LAS EMERGENCIAS - PENDIENTE MATERIAL Y PLANIFICACION 23/12/2025 ACUDEN LUNES O MARTES DE LAS SEMANA QUE VIENE 15/01/2026 RECIBIDO PRESUPUESTO - SE ENVIA A CARLOS PARA SU APROBACIÓN 26/01/2026 PENDIENTE PLANIFICACIÓN 06/02/2026 HAN IDO A INSTALARLA HOY, SEIJO INDICA QUE NO VALEN, TIENEN QUE SER DE LA MARCA DAISALUX QUE SE NO HABÍA DADO CUENTA. EL MODELO ANTIGUO ESTABA OBSOLETO POR ESO SE PUSO ESE MODELO. CUANDO APROBÓ EL PRESUPUESTO NO LO VIO Y YO DESCONOCÍA LA MARCA DE LO QUE HABÍA ALLÍ. SE PIDE BUSCAR EMERGENCIAS SIMILAR A LO QUE HABIA DE LA MARCA DAISALUX. 13/02/2026 RECLAMADO 18/02/2026 RECIBIDO FICHA CON CARACTERISTICAS - ENVIADO A SEIJO 27/02/2026 INSISTO CON SEIJO PARA OK AL NUEVO MODELO SOLICITADO 11/03/2026 RECLAMADO 17/03/2026 RECLAMADO 31/03/2026 RECLAMADO 14/05/2026 RECLAMADO HASTA LA SACIEDAD | GIJON | DISPATCH | 2025-11-20 | 1 | CM | SEIJO | EIFFAGE
4559768 | INCIDENCIA CORTINA DE AIRE | 22/12/2025 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO RECLAMADO PRESUPUESTO EN MULTIPLES OCASIONES 04/03/2026 SEIJO QUIERE EL MISMO MODELO DE EMERGENCIAS ENRASADAS QUE EN A CORUÑA, TODAS Y ENRASADAS LAS QUE SE PUEDAN. PENDIENTE ACTUALIZAR PRESUPUESTO 11/03/2026 RECLAMADO 13/03/2026 YA TIENEN PRESUPUESTO, ME LO ENVIAN HOY - PRESUPUESTO ENVIADO A SEIJO 22/04/2026 PRESUPUESTO APROBADO - PENDIENTE MATERIAL Y EQUIPACION 14/05/2026 RECLAMADO | GIJON | DISPATCH | 2025-12-22 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO | EIFFAGE
4789852 | Sale agua y hay oxido en caldera | 14/04/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO 28/04/2026 RECLAMADO, ME TIENEN QUE ENVIAR PRESPUESTO. TERMO ROTO 14/05/2026 RECLAMADO | GIJON | DISPATCH | 2026-04-14 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO | EIFFAGE | RITM1086313
4860664 | Se nos empañan los cristales frecuentemente, cuando nunca había ocurrido | 28/04/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO - ACUDEN EL 29/04 - SE CAMBIA HORARIO ENCENDIDO VENTILACION 30/04/2026 AUDITORIA QUIRON, MEDICION HUMEDAD HA SALIDO NORMAL - INDICAN QUE LA ELECTRICIDAD ESTATICA SUELE NOTARSE COMO HUMEDAD, LOS NUEVOS MATERIALES LO SUELEN PRODUCIR. MIDEN CO2, INDICN QUE HA SALIDO ALGO ALTO, HABLO CON MARCO, HABLARA CON CESAR PERO YA MODIFICARON HORARIO ENCENDIDO DEL RECUPERADOR. | GIJON | DISPATCH | 2026-04-28 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO | EIFFAGE | RITM1088418
4947280 | Hola, no podemos abrir la puerta del baño de clientes porque el manillar se ha desatornillado por completo | 13/05/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO | GIJON | DISPATCH | 2026-05-13 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO | EIFFAGE | RITM1090732
4980228 | Debido a la subida de tensión en la oficina estamos sin aire y no podemos bajar los estores de la planta cero. Urge revisión por favor. | 15/05/2026 AVISADO MANTENIMIENTO | GIJON | DISPATCH | 2026-05-19 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO | EIFFAGE | RITM1091457
4993144 | Necesitamos que nos revisen de forma urgente los estores de planta baja porque no bajan y estamos sin aire | 21/05/2026 SE DA AVISO URGENTE - ME INDICAN QUE NO PODRAN ANTES DEL LUNES | GIJON | DISPATCH | 2026-05-21 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO | BOJUNA | RITM1091789
4993235 | Debido a la subida de tensión del viernes no funcionan varias luces de baños empleados y pasillo. Gracias - | 21/05/2026 SE DA AVISO A MANTENIMIENTO | GIJON | DISPATCH | 2026-05-21 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO | EIFFAGE | RITM1091791
4907018 | Acompañar a la empresa Applus.com - Instalación de dos analizadores de redes en el cuadro eléctrico | 06/05/2026 SE PASA WO | GRANADA | DISPATCH | 2026-05-06 | 1 | SR | MAICA | BBVA ANDALUCIA
4979895 | Bombillo fundido en baño de las chicas - Uno de los halogenos del baño de chicas de la planta alta esta fundido. | 19/05/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TECNICO | LAS PALMAS | DISPATCH | 2026-05-19 | 1 | SR | VANESSA MEDINA | PETELEC | RITM1091398
4979917 | Inodoro atascado - En el baño de la primera planta de los hombres se sale el agua, hay que pulsar varias veces el dispensador | 19/05/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TECNICO | LAS PALMAS | DISPATCH | 2026-05-19 | 1 | SR | VANESSA MEDINA | PETELEC | RITM1091397
4947134 | Estor enrollable se ha enganchado. Traer una escalera porque está a una altura considerable | 13/05/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO 19/05/2026 ACUDEN MAÑANA | MERIDIANA | DISPATCH | 2026-05-13 | 1 | SR | ANA BELEN JURADO | BOJUNA | RITM1090527
4615058 | EL EQUIPO DE CLIMATIZACION DE ERROR - HAY VARIAS ZONAS DONDE EL SISTEMA MUESTRA ERROR. NECESITAMOS QUE VENGAN A REVISARLO. | 10/03/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO - ACUDEN HOY ERROR DE CENTRALITA, AVISAR AL SAT- YA OCURRIO, ACUDIO DAIKIN- AVISADO A SEIJO 17/03/2026 HABLO CON SEIJO, ME PIDE AVISAR YO AL SAT- SE SOLICITA ASISTENCIA 19/03/2026 ABIERTA INCIDENCIA CON EL SAT DE DAIKIN- PENDIENTE CONTACTEN CONMIGO 23/03/2026 Daikin me indica que para poder tramitar la puesta en marcha solicitada sin cargo, comprobamos que las máquinas están compradas por la empresa distribuidora RUISAN AIRE ACONDICIONADO S.L. B80614951 Solicitamos que nos del ok a este mismo mail la empresa RUISAN AIRE ACONDICIONADO S.L. para poder seguir tramitado la asistencia indicada, teniendo en cuanta que al tener contratado el servicio de rappel 2%, se cargará contra dicho contrato. Lo comento con Seijo, ahora me dicen que si debían seguir en garantía y que me ponga en contacto con Bojuna quien fue quien realizó la obra de clima en la sucursal. 24/03/2026 HABLADO CON CRISTINA, MANDARAN A RUISAN AIRE A REVISAR Y NOS INFORMARAN. EN PRINCIPIO DEBERIAN SER ELLOS QUIENES AVISEN AL SAT SINO LOCALIZAN EL MOTIVO DE LOS ERRORES. 26/03/2026 ALVARO RECLAMA, INSISTO CON BOJUNA, SE IBA A ENCARGAR PEDRO DE RUISAN 27/03/2026 HABLADO CON SEIJO, HABLARA CON NURIA- RUISAN HA VUELTO RECLAMAR A DAIKIN ASISTENCIA SAT. 31/03/2026 ACUDE HOY EL SAT Y ACOMPAÑA RUISAN 01/04/2026 NOS AVISAN DE LA SUCURSAL, QUE DESPUES DE LA VISITA LOS EQUIPOS FUNCIONABAN PERO QUE ESTÁ MAÑANA TODOS LOS EQUIPOS ESTÁN APAGADOS, ERROR U9. INFORMO A BOJUNA PARA QUE AVISE A RUISAN. ACUDEN HOY. ME INDICA SARA QUE SE DEJARON BAJADOS TODOS LOS AUTOMATICOS Y QUE TODO OK. CIERRO TICKET. 07/04/2026 CONTACTA COMINGO ALVARO Y ME MANDA VIDEO, SIGUE HABIENDO UN EQUIPO QUE DA ERROR, CONTACTO CON BOJUNA, RUISAN CONFIRMAR QUE ESA MAQUINA NO VA, PENDIENTE EL INFORME DE DAIKIN - INFORMO A ALVARO 14/04/2026 RECLAMADO 16/04/2026 ME CONFIRMAN QUE MOTORES AVERIADOS Y QUE ESTAN EN GARANTIAS. PARA ACCEDER A LOS MOTORES HAY QUE HACER REGISTROS. LA SEMANA QUE VIENE SE PASARAN JESUS GOMEZ DE BOJUNA Y RUISAN PARA VER DÓNDE SE TIENEN QUE HACER. 21/04/2026 ME INDICAN CRISTINA QUE RUISAN YA TIENE LOS MOTORES Y QUE EN PRINCIPIO ESTÁ PREVISTA LA VISITA CONJUNTA CON JESUS PARA VER DÓNDE Y COMO SE HACEN LOS REGISTROS. SE INFORMA A SEIJO Y A ALVARO. 23/04/2026 SE SUSTITUYEN 2 MOTORES, FUNCIONANDO TODO CORRECTAMENTE - FALTA HACER LOS HUECOS REGISTRABLES PARA FUTURAS OCASIONES 30/04/2026 ACUDIRA JESUS EL MARTES 05/05 PARA HACER TECHO REGISTRABLE | MOSTOLES | DISPATCH | 2026-03-10 | 1 | SR | ALVARO BUENO | SP RANERA | RITM1081911
4906969 | POMO PUERTA BAÑO - El pomo de la puerta está roto | 06/05/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO | O'DONNELL | DISPATCH | 2026-05-06 | 1 | SR | DAVID GISMERA | SP RANERA | RITM1089555
4416428 | Maneta interna del rack fuera del perno y detector de apertura descolgado-La maneta interna de la puerta del Rack y cajeros se ha salido al no soportar la base de la maneta la sujeción con la puerta, nos hemos quedado con ella en la mano | 30/01/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TECNICO 02/02 ACUDEN PERO SOLUCION PROVISIONAL, TIENEN QUE PASAR PRESUPUESTO PARA CAMBIO PUERTA 13/02/2026 RECLAMADO 16/02/2026 RECLAMADO 26/02/2026 RECLAMADO 13/03/2026 RECLAMADO 17/03/2026 RECLAMADO 14/05/2026 RECLAMADO HASTA LA SACIEDAD | PALMA DE MALLORCA | DISPATCH | 2026-01-30 | 1 | SR | FRANCISCO JAVIER FUERTES | EIFFAGE | RITM1075939
4818776 | Detector y bisagra pta entrada a Sala reuniones estropeada-No se cierra bien, parece que o bien la bisagra está desajustada y la pta descolgada o que el sistema de detección automático del techo suelto y frena el cierre de la pta que no queda ajustado | 20/04/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO 29/04/2026 RECLAMADO 04/05/2026 ACUDEN INDICAN QUE CERRADURA ELECTRONICA TAMBIEN FALLAN, PASAN PRESUPUESTO. CONSULTO CON SECURITAS YA QUE ESTOS ELEMENTOS LES CORRESPONDE A ELLOS. LES INDICO QUE YA TENGO PRESUPUESTO SI QUIEREN QUE SIGAMOS NOSOTROS ADELANTE. ME INDICAN QUE MANDARA SU TÉCNICO Y NOS INFORMARAN | PALMA DE MALLORCA | DISPATCH | 2026-04-20 | 1 | SR | FRANCISCO JAVIER FUERTES | EIFFAGE | RITM1087141
4913445 | EL CUARTO DEL "RAC" TIENE LA BISAGRA DE ARRIBA ROTA. CON LO QUE LA PUERTA ESTA DESCOLGADA PARCIALMENTE Y TOCA EL SUELO CADA VEZ QUE LA ABRIMOS. | 07/05/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO | SABADELL | DISPATCH | 2026-05-07 | 1 | SR | ANTONIO GARCIA ARCAS | SP VEZZOLI | RITM1089931
4914112 | MANECILLAS ( POMOS) DE LOS CAJONES SUELTAS - TENEMOS CAJONES QUE NO PODEMOS ABRIR, PORQUE LAS MANECILLAS SE HAN SEPARADO DE LOS TORNILLOS. | 07/05/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TECNICO 13/05/2026 ACUDE TECNICO, ARREGLO PROVISIONAL, HAY QUE CAMBIAR LOS TORNILLOS, PENDIENTE MATERIAL | SABADELL | DISPATCH | 2026-05-07 | 1 | SR | ANTONIO GARCIA ARCAS | SP VEZZOLI | RITM1089932
4580681 | BACKLIGHT descolgados - Tenemos los backlights muy deteriorados, hasta el punto que está desprendido de 1 lado y puede que se caiga - El enganche del techo que puede suponer un peligro si se llega a desprender | 03/03/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO PARA RETIRAR ENGANCHE POR PELIGRO - SE INFORMA A PAULA DE QUE NO HAY REPUESTOS DE BACKLIGHT Lo han descolgado porque el pladur donde se anclaron estaba roto. Hemos pedido propuesta para arreglar los techos, reforzarlos y volver a colocarlos. 04/03/2026 PAULA ME INDICA QUE HA PEDIDO A MARKETING QUE SE INSTALEN VINILOS, ME INFORMARA DE LO QUE SE TENGA QUE HACER O NO. 11/03/2026 ME COMENTA PAULA QUE DESDE MARKETING NO SE PUEDEN PONER VINILOS, HAY QUE VOLVER A PONER LOS BACKLIGHTS 16/03/2026 MANDAR PRESUPUESTO A ANE DE CANALES CUANDO LO TENGAMOS, SE HACEN CARGO DEL ARREGLO Y COLOCACION BACKLIGHT ANTIGUO. 19/03/2026 RECIBIDO PRESUPUESTO, LO COMENTO SON SEIJO Y ME DICE QUE ESO SE LO TENGO QUE PASAR A EL. PENDIENTE APROBACIÓN 22/04/2026 RECIBIDA APROBACION - PENDIENTE PLANIFICACIÓN 06/05/2026 RECLAMADO 14/05/2026 RECLAMADO HASTA LA SACIEDAD 18/05/2026 PLANIFICADO PARA ÚLTIMA SEMANA DE MAYO- PENDIENTE ENVIAR TECNICOS | SALAMANCA | DISPATCH | 2026-03-03 | 1 | SR | PAULA MARTIN ROL | EIFFAGE | RITM1080685
4585027 | SE HAN CAIDO DOS ESTORES, SE HAN DAÑADO LOS EJES Y ESTAN DOBLADOS - SALAMANCA | 04/03/2026 SE DA AVISO A BOJUNA, PENDIENTE QUE PAULA ME MANDE FOTOS 05/03/2026 MANDO FOTOS A BOJUNA 10/03/2026 COLOCAN UNOS DE LOS ESTORES PERO HAY QUE ARREGLARLO, NO PUEDEN TOCARLO, EL OTRO ESTÁ ROTO, TIENEN QUE MANDAR PRESUPUESTO 17/03/2026 RECLAMADO 31/03/2026 RECLAMADO - YA TIENEN LAS MEDIDAS FALTA QUE LE PASEN PRESUPUESTO 08/04/2026 RECLAMADO 14/04/2026 RECLAMADO 30/04/2026 RECLAMADO - ESTA TERMINANDO CONFECCIÓN, LES QUEDA POCO ME AVISARAN PARA PLANIFICACIÓN 05/05 RECLAMADO 06/05/2026 el único proveedor fabricante del tejido n203 nos da plazo de salida para el 11/05, por lo cual, se retrasaría la fabricación y envío. Como alternativa te puedo ofrecer el Ibiza 390, que es diferente composición, trama y urdimbre, la composición del n203 es de 100% fibra de vidrio y la del Ibiza 390 es 36 %fibra de vidrio y 64% PVP , la apertura es la misma del 3% y el color también . Tiempo para entrega mismo material, entre el transporte (si no fallan las agencias) nos llega aquí la semana del 18, mandamos el tejido a logotipo (otra semana más), lo recogemos y en cuanto tengamos el tejido ya con el logo, fabricamos y lo sacamos por agencia. 12/05/2026 Finales de mayo, primeros de Junio…. Se mantiene tejido original. | SALAMANCA | DISPATCH | 2026-03-04 | 1 | SR | PAULA MARTIN ROL | BOJUNA | RITM1080681
4900589 | Quitar cerradura kiosko - Solicito técnico para quitar cerradura de kiosko, el CPU está bajo llave en un cajetín y no funciona la llave que tenemos para abrirla. Van a realizar unas gestiones y necesitan acceso a la CPU. | 05/05/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO - ACUDEN EL 06/05 14/05/2026 CERRADURA RETIRADA, ESTAN BUSCANDO EL BOMBIN PARA SUSTITUIR 19/05/2026 VAN MAÑANA A SUSTITUIR EL BOMBIN | SANTANDER | DISPATCH | 2026-05-05 | 1 | SR | MARIA BENGOCHEA | EIFFAGE | RITM1089355
4873337 | La Tv ubicada en la oficina de Sevilla tiene red | 30/04/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO - ACUDIRAN EL JUEVES 07/05 REVISAR POSIBLE ROTURA DE CABLE | SEVILLA | DISPATCH | 2026-04-30 | 1 | SR | DIEGO PINTO | BBVA ANDALUCIA | RITM1088943
4873648 4912746 | AJUSTAR MUELLE PUERTA QUE DA GOLPES. | 30/04/2026 SE DA AVISO AL SERVICO TÉCNICO - ACUDIRAN EL JUEVES 07/05 07/05/2026 APRIETAN TODO LO QUE SE PUEDE PERO LA PUERTA SIGUE DANDO GOLPETAZOS. FACILITO WO A BOJUNA PARA QUE LO REVISEN YA QUE ELLOS FUERON LOS QUE CAMBIARON EL MUELLE 13/05/2026 RECLAMADO A BOJUNA | SEVILLA | DISPATCH | 2026-04-30 | 1 | SR | IGNACIO NUÑEZ | BBVA ANDALUCIA BOJUNA | RITM1085243
4840892 | Solicitamos cambio de bombillas quemadas | 24/04/2026 Damos aviso al servicio técnico | TENERIFE | DISPATCH | 2026-04-24 | 1 | SR | DIEGO TEUTONICO | PETELEC | RITM1088029
4794835 | REPARAR / SUSTITUIR MARCO DE PUERTA ROTA | 15/04/2026 SE DA AVISO A CARPINTERO 20/04/2026 RECLAMADO - ME INDICAN QUE ESTAN A TOPE, LES FALTA UN CARPINTERO 21/04/2026 CONSULTO CON SEMAI, ME TIENEN QUE CONFIRMAR SI PUEDEN Y CUANDO PODRÍAN IR 30/04/2026 RECLAMADO A BOJUNA, SIGUEN SIN TENER A NADIE DISPONIBLE 30/04/2026 RECLAMADO A SEMAI 14/05/2026 RECLAMADO A SEMAI Y A BOJUNA 14/05/2026 PASO WO A INVALEC PARA QUE INTENTEN BUSCAR CARPINTERO ME INDICAN LO MISMO, COMPLICADO | VALENCIA | DISPATCH | 2026-04-15 | 1 | SR | CRISTINA ORTI | BOJUNA SEMAI INVALEC | RITM1086509
| Tenemos desde unas semanas continuas visitas de cucurachas en la cocina de la oficina, las trampas tienen varias ya pegadas pero las nuevas se quedan por la cocina, por la basura | 18/05/2026 Damos aviso a control de plaga | VALENCIA | DISPATCH | 2026-05-18 | 1 | SR | FRANCISCO JAVIER LOZANO PORTILLO | ANTICIMEX | RITM1091195
| No hay aspirador en la oficina de Valladolid | 29/04/2026 RECLAMADO AL SERVICIO DE LIMPIEZA | VALLADOLID | DISPATCH | 2026-04-29 | 1 | SR | JOSE MARIA MATE CURIEL | GARNICA | RITM1088857
4872476 | Foco vestuario - Uno de los focos de la iluminación de los vestuarios está constantemente parpadeando. | 30/04/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO | VALLADOLID | DISPATCH | 2026-04-30 | 1 | SR | JOSE MARIA MATE CURIEL | EIFFAGE | RITM1088866
4764599 | Cerradura puerta rack | 09/04/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO 20/04/2026 RECLAMADO 06/05/2026 RECLAMADO - VAN HOY | VIGO | DISPATCH | 2026-04-09 | 1 | SR | DIEGO PINTO | EIFFAGE
4689276 | SUMINISTRO Y SUSTITUCION EMERGENCIAS ING VIGO | 22/04/2026 PRESUPUESTO APROBADO - PENDIENTE MATERIAL Y PLANIFICACÓN 06/05/2026 RECLAMADO 14/05/2026 RECLAMADO | VIGO | DISPATCH | 2026-04-23 | 1 | SR | CORRECTIVO OCA | EIFFAGE
4906996 | Foco interior planta 1 - foco interior descolgado | 06/05/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO - SE ATIENDE HOY | VIGO | DISPATCH | 2026-05-06 | 1 | SR | DIEGO FERNANDEZ | EIFFAGE | RITM1089668
PENDIENTE PARTE
HOLD
1573290 | Buenos días. Hay varias bombillas fundidas en la zona de clientes y también dos en el vestuario de empleados femenino. Esperamos vengan a reponer. Gracias. - PROYECTO IMPLEMENTACION CAMBIO LUMINARIAS EN SUCURSALES - LUMINARIAS DESCATALOGADAS |  | ZARAGOZA | HOLD | 2024-01-24 04:07 | 1 | SR | MARIA JESÚS CEBRIAN | EIFFAGE | RITM0953430
2575164 | Córdoba, no funciona la calefacción. URGE reparación | 10/12 se da aviso al servicio técnico- Acuden el problema es que hay que independizar el equipo del rack del resto. La directora de la sucursal tiene que dejar abierta la puerta de su despacho para que la temperatura mejore en la oficina. 18/12 Aryse realiza visita ya que el equipo móvil no tiene los medios para realizar esa obra. Necesitan volver para poder hacer correcta valoración. 14/01 MAICA RECLAMA PRESUPUESTO - DEBERIAMOS TENERLO MAÑANA 27/01 JA reenvia 2 presupuestos Daikin & Mitsubishi | CÓRDOBA | HOLD | 2024-10-12 | 1 | CM | MARTA | SP ANDALUCIA
2733923 2867908 | RUIDO EN EL TECHO DONDE HAY UN SPLIT DEL AIRE ACONDICIONADO. NO SABEMOS EXACTAMENTE DE DONDE PROVIENE EL RUIDO, HEMOS APAGADO EL SPLIT Y EL RUIDO SIGUE. EL RUIDO ES BASTANTE MOLESTO - MALAGA INCIDENCIA EQUIPOS A/A SPLIT & RECUPERADOR - MALAGA | 21/01 se da aviso a servicio técnico 22/01 Acuden hoy he detectado que el ruido proviene de una unidad exterior de split, de las que están metidas en el falso techo sin registro. Para poder acceder, hay que abrir registro detrás de la mesa de un gestor, por lo que debe hacerse fuera de horario. Se ha dejado ese circuito bajado y los equipos principales de la sucursal funcionando. Además, se ha detectado que el recuperador está derivado. Lo he desconectado eléctricamente, pero es necesario sustituirlo. Esta tarde te envío los partes, y el presupuesto en cuanto me lo facilite el proveedor. 05/02 RECLAMADO PRESUPUESTO CAMBIO RECUPERADOR 13/02 RECLAMADO PRESUPUESTO PARA RECUPERADOR Y REGISTROS 25/02/2025 CLIENTE RECLAMA - CANCELAMOS CON SP Y AVISAMOS A BOJUNA 07/03 se coordina visita conjunta CBRE/Bojuna - Se envia planos de climatización facilitados por CArlos- Visita el lunes 10/03 a las 09:00 después de la visita, el albañil me comenta que de la manera en la que están colocadas las máquinas ni haciendo registros de 1,5 se puede acceder a la máquina y el frigorista, vista la instalación no ve la manera de poder acceder a las máquinas en ningún caso y solo ve problemas, no se ha hecho ningún mantenimiento desde que se hizo la obra porque no se ha podido acceder. No sé si valdría la pena que comentarais con la ingeniería que hizo la instalación como pensaban que se iba a poder acceder a las máquinas para poder hacer las reparaciones que tarde o temprano habría que llevar a cabo y mas sin tener hecho ninguna clase de mantenimiento. Con la instalación actual no vemos solución por ningún lado. Han estado comentándolo con Juanjo el director de la sucursal. Carlos García Seijo y José Antonio acudirán a la oficina para buscar solución | MALAGA | HOLD | 2025-01-21 | 1 | SR | JUAN JOSE ELISO | SP ANDALUCIA BOJUNA | RITM1009205
2610735 | Tenemos la luz del baño de las chicas fundidas y 2 focos de la oficina | 19/12 SE DA AVISO AL SERVICIO TECNICO 27/12 Recibimos parte de trabajo. Hya dos lámparas que están a doble altura que no han podido cambiar porque no tienen acceso. 21/01 RECLAMADO, TIENE QUE IR ALGUIEN DE PRL DE EIFFAGE PARA COMPROBAR COMO REALIZARLO SIN RIESGOS 04/02 RECLAMADO 11/02 RECLAMADO 12/02 Están barajando posibilidades para poder reponer las luces. Al ser oficina a doble altura no pueden colocar un andamio y con escalera no llegan. Están gestionándolo con el responsable de prevención para poder hacer los trabajos lo antes posible. 19/02 RECLAMADO | SALAMANCA | HOLD | 2024-12-19 | 1 | SR | PAULA MARTIN ROL | EIFFAGE | RITM1003177
3309107 | ¿Sería posible incorporar a la oficina ambientadores industriales? | 28/05 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO REVISAN EQUIPOS Y FALSOS TECHOS. SE HACE PROPUESTA DE PLACAS DE GEL ANTI OLOR COMO SE HA INSTALADO EN LA SUCURSAL DE SEVILLA. 12/06 ENVIADA PROPUESTA A SEIJO 16/06 SEIJO PIDE QUE DE MOMENTO NO SE PONGA PLACA Y QUE SE INSTALE RELOJ PARA ENCENDIDO EQUIPOS DE CLIMA | ZARAGOZA | HOLD | 2025-05-28 | 1 | SR | MARIA JESUS CEBRIAN | SP ZARAGOZA | RITM1034684
3553561 | Solicitamos servicio puntual por abundancia de mosquitos en la oficina | 05/08/2025 SE DA AVISO A ANTICIMEX , derivan al técnico 07/08/2025 NOS PASAN OF PARA SU EXTINCION 02/09/2025 MARTA INDICA QUE SIGUE PLAGA DE MOSQUITOS - LA PULVERIZACIÓN REALIZADA NO ESTÁ SURGIENDO EFECTO- PASAN 2 OFERTAS PARA INSTALACION DE INSECTOCAPTOR, EN ALQUILER O COMPRA - SE PASA OFERTA A CLIENTE Se insiste con Seijo pero no da instrucciones al respecto | CORDOBA | HOLD | 2025-05-08 | 1 | SR | Marta Bajo Prados | ANTICIMEX | RITM1047606
3553532 | Hay varias lámparas del techo fundidas y se encuentran en el piso -1 | 05/08/2025 SE DA AVISO A EIFFAGE, van a verlo y compran lo que sea necesario. 06/08/25 SE PIDE EL RESPUESTO DE LA LAMPARA 19/08/25 van hoy a cambiarlas 29/08/2025 RECLAMADO - Indican que han montado uno y como se notan los cercos en el techo del embellecedor del Volcano, no les gusta. Hay que pintar los techos, si lo proponéis, volvemos y montamos los equipos que faltan. 01/08/2025 Son como 2 lamparas Vulcano, hablar con Seijo para ver si se lo pedimos a Proyectos dentro del Relamping. 04/08/2025 le digo a Marco, mirar si tienen 2 bombillas en cada vulcano y que las repartan con las que está fundidas 23/09/2025 HABLADO CON SEIJO PEDIR A PROYECTOS MODELO DEL VULCANCO QUE ESTAN PONIENDO EN LAS SUCURSALES. 24/09/2025 MANDO FICHA TECNICA A EIFFAGE 03/10/2025 RECIBIDO PRESUPUESTO - PENDIENTE ENVIAR A SEIJO 06/10/2025 PRESUPUESTO ENVIADO A SEIJO, SUSTITUCION DE TODAS LAS LUMINARIAS DOWLIGHT. PENDIENTE RECIBIR PRESUPUESTO DE PINTURA. 14/10/2025 SEIJO HABLA CON ALVARO DE PROYECTOS PARA QUE ADELANTEN EL RELAMPING A LA SUCURSAL Y CAMBIEN TODAS LAS LUMINARIAS. | VALLADOLID | HOLD | 2025-05-08 | 1 | SR | JOSE MARIA MATE CURIEL | EIFFAGE | RITM1047607

## RETIRADA VINILOS CAJEROS
Work Order | Description | Comentarios | Location Description | Status | Target Start | Priority | Work Type | Reported By | Vendor / Tech | RITM
4376185 | Retirada de vinilos fachada exterior. Zona del cajero 4b - Solicito retirada de los vinilos exteriores de fachada del cajero 4b. También posterior servicio de limpieza de residuos de pegamento que pudiese quedar por la retirada. | 22/01/2026 AVISAMOS A PROLISER | SANTANDER | DISPATCH | 2026-01-21 | 1 | SR | MARIA BENGOCHEA | PROLISER | RITM1074558
4376226 | RETIRADA DE VINIILOS CON Mensaje DE CAJEROS EXTERIORES y posteriormente limpiar los restos de pegamento que puedan quedar. | 22/01/2026 AVISAMOS A PROLISER 26/07/2026 MAR NOS INDICA QUE NO TIENEN VINILOS … | ACACIAS | DISPATCH | 2026-01-21 | 1 | SR | MARIA DEL MAR DE LUCAS ARAGUE | PROLISER | RITM1074594
4376215 | CAJERO EXTERIOR DE LA oFICINA RETIRADA DE los vinilos y posteriormente limpien los restos de pegamento que puedan quedar | 22/01/2026 AVISAMOS A PROLISER | O'DONNELL | DISPATCH | 2026-01-21 | 1 | SR | BEATRIZ ALONSO QUINTELA | PROLISER | RITM1074559
4376258 | Solicitamos se retiren los vinilos de los cajeros exteriores de la oficina y posteriormente limpien los restos de pegamento que puedan quedar | 22/01/2026 AVISAMOS A PROLISER | ZARAGOZA | DISPATCH | 2026-01-22 | 1 | SR | MARIA JESUS CEBRIAN | PROLISER | RITM1074670
4394480 | RETIRAR VINILOS DEL CAJERO - Segun instrucciones recibidas, abrimos tiket para que vengan a retirar los vinilos que hay en el cajero | 26/01/2026 AVISAMOS A PROLISER | SALAMANACA | DISPATCH | 2026-01-23 | 1 | SR | PAULA MARTIN ROL | PROLISER | RITM1074938