## List of Work Orders
Work Order | PDS | Description | Comentarios | Location Description | Status | Target Start | Priority | Work Type | Reported By | Vendor / Tech | RITM
3870466 |  | REPARACION LUZ ROTULO OFICINA - Reparación de una de las luces del rótulo de fachada de la oficina | 13/10/2025 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO 17/10/2025 RECLAMADO 27/10/2025 RECLAMADO 04/11/2025 RECLAMADO 20/11/2025 RECLAMADO - TIENEN QUE INSTALAR ANDAMIO, CALLE MUY CONCURRIDA, TIENEN QUE VER COMO ORGANIZARLO Y PEDIR PERMISOS. NOS AVISARA 18/12/2025 VAN A PONERSE EN CONTACTO CON EMPRESA ESPECIALIZADA EN ROTULOS A VER SI PUEDEN HACERLO CON VEHICULO CON BRAZO 09/01/2026 RECLAMADO 15/01/2026 RECLAMADO 23/01/2026 RECLAMADO 13/02/2026 RECLAMADO 18/02/2026 RECLAMADO 02/03/2026 RECLAMADO 11/03/2026 RECLAMADO - MAÑANA ACUDEN Y HABLARAN CON SEIJO QUE ESTARÁ ALLI | A CORUÑA | DISPATCH | 2025-10-13 | 1 | SR | ELENA LOPEZ LEMA | EIFFAGE | RITM1059218
| 348368 | VISITA CONJUNTA CON SECURITAS 22/07 13:00 - INSTALAR/EMPOTRAR CERRADURA EN LA PUERTA DEL CUARTO DE COMUNICACIONES LOCALIZADO EN EL SÓTANO | 21/07/2026 Damos aviso al servicio técnico 28/07/2026 Ayer acudián para concluir trabajos. 30/07/2026 SI MANDA PRESUPUESTO ES PARA SECURITAS (GONZALO GOMEZ SIMON, EMILIO LOPEZ , CLAUDIA PEREZ DE SECURITAS) | A CORUÑA | DISPATCH | 2026-07-21 | 1 | SR | SECURITAS | EIFFAGE
| 339039 | Necesidad de cable de red para puestos de gestores - Conexión débil de internet en la sala de reuniones de Acacias La conexión de wifi es débil, la petición es para instalar un cable de red conectado a la dock station. Poner cable de red y parchearlo en el rack de comunicaciones. | 23/06/2026 AVISAMOS ELECTRICISTA, IRA LA SEMANA QUE VIENE 07/07/2026 RECLAMADO - ME INDICAN QUE ACUDIO EL LUNES 08/07/2026 HABLO CON CRISTINA TAPIA, NO FUNCIONA CORRECTAMENTE EL CABLE - AVISO A BOJUNA PARA QUE VUELVA CESAR 10/07/2026 NOS INDICA QUE LOS CABLES ESTÁN BIEN Y PARCHEADOS, QUE ES UN TEMA DE CONFIGURACION DEL SWITCH, QUE TENDRÁ QUE HACER EL INFORMÁTICO, LAS TOMAS SON 52 Y 53 PARA HABIITAR. 13/07/2026 CONTACTO CON ANTONIO SANCHEZ Y LE INDICO QUE SE HA INTENTADO HABLAR CON ÉL PERO IMPOSIBLE CONTACTAR, LLAMAR POR LA MAÑANA. AVISAMOS A CESAR PARA QUE CONTACTE CON ÉL. LE DIGO A ANTONIO QUE ME AVISE SINO LE LLAMAN HOY O MAÑANA. 15/07/2026 -HABLARON AYER, HAN QUEDADO MAÑANA PARA INTERVENCIÓN Y VER SI PUEDEN DEJARLO SOLUCIONADO | ACACIAS | DISPATCH | 2026-06-23 | 1 | SR | ANTONIO SANCHEZ | BOJUNA | RITM1096854
| 345199 | MODULOS DE CARTELERÍA FACHADA CRISTAL ACACIAS - Buenos días, solicitamos cambio de los módulos donde se ponen los carteles de publicidad que están en la cristalera que da a la calle en la oficina de Acacias. Regularmente cuando tenemos que hacer cambio de esta cartelería, debido a que esa zona está constantemente expuesta al sol, se han deteriorado y despegado los imanes que pegan la tapa transparente. muchas gracias | 03/07/2026 Damos aviso al servicio técnico para intentar arreglo, se le informa como a todos que no hay repuestos de backlight y que sino se puede arreglar, lo comenten con Canales y/o Marketing. 07/07/2026 Acude técnico, faltan partes de iman o están despegados por lo que sería necesario sustitución de imanes en la siguiente medidas...8mm de ancho por 15 metros . Estoy a la espera de que me confirmen si es posible conseguirlo. 15/07/2026 RECLAMADO - La tenemos pausada a la espera de encontrar los imanes para poder anclar los carteles. 16/07/2026 ANGEL ME CONFIRMAN QUE NO ENCUENTRAN ESE TIPO DE IMANES. LE DIGO QUE CIERRE TICKET E INFORMO A LA SUCURSAL. | ACACIAS | DISPATCH | 2026-07-03 | 1 | SR | BEATRIZ SANCHEZ DE MIGUEL | SP RANERA | RITM1098407
|  | Cisterna no funciona - No permite usar la cisterna de uno de los WC | 16/07/2026 Damos aviso al servicio técnico - Mañana acudirá el técnico 28/07/2026 RECLAMADO - Está pendiente. Tenemos que cambiar el descargador. Entre mañana y el jueves esperan dejarlo acabado. 30/07/2026 Acuden hoy | ACACIAS | DISPATCH | 2026-07-16 | 1 | SR | MARIA ELENA SANZ | SP RANERA | RITM1100103
| 347462 | Pomo de la puerta no abre la puerta, tenemos que hacerlo con la llave. | 16/07/2026 Damos aviso al servicio técnico 28/07/2026 RECLAMADO | ACACIAS | DISPATCH | 2026-07-16 | 1 | sr | MARIA ELENA SANZ | SP RANERA | RITM1100104
| 349756 | SOLICITUD LIMPIEZA DE CRISTALES - Buenos dias, solicitamos servicio de limpieza de cristales externos e internos de la oficina porque hace tiempo que no recibimos este servicio y lo necesitamos. Muchas gracias. | 24/07/2026 Reclamamos a Garnica - Acudirán el lunes a realizar la limpieza | ACACIAS | DISPATCH | 2026-07-24 | 1 | SR | MARIA ELENA SANZ | GARNICA | RITM1101157
| 336449 | REVISAR BURLETES PUERTA DE ENTRADA - Plaga de ciempiés, revisar burletes para evitar la entrada de insectos | 12/06/2026 Damos aviso al servicio técnico 23/06/2026 RECLAMADO 08/07/2026 RECLAMADO 16/07/2026 RECLAMADO 17/07/2026 EL TECNICO ACUDIRA HOY 28/07/2026 RECLAMADO 29/07/2026 RECLAMADO - ACUDEN EL 30/07 | BILBAO | DISPATCH | 2026-06-12 | 1 | CM | CORRECTIVO ANTICIMEX | EIFFAGE
4437362 |  | Hay un olor muy desagradable en la oficina, huele a cañería y tenemos quejas del clientes y gestores | 03/02/2026 SE DA AVISO AL SERVCIO TECNICO 16/02/2026 RECLAMADO 20/02/2026 ACUDIRAN EL 26/02 12/05/2026 SE APLICARA LIMPIADOR / AMBIENTADOR EN EVAPORADORA EN EL PROXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CADIZ | DISPATCH | 2026-02-03 | 1 | SR | JUANA LEON | IKEA ANDALUCIA | RITM1076320
4448695 4941596 |  | ARREGLO CAJA DE EXTRACCIÓN INSTALACIÓN NUEVO CABLEADO PARA ALIMENTAR EXTRACTOR | 05/02/2026 FACILITAMOS WO PARA QUE TIREN UNA NUEVA LINEA 13/02/2026 RECLAMADO 16/02/2026 RECLAMADO 20/02/2026 ACUDIRAN EL 26/02 27/02/2026 COMPRUEBAN QUE FUNCIONA EL EXTRACTOR, SE TIENE QUE REALIZAR OBRA, REGISTROS. PASARAN PRESUPUESTO 12/05/2026 PASADO PRESUPUESTO A SEIJO PARA SU APROBACIÓN 05/06/2026 APROBADO, PASO WO PARA PEDIR MATERIALES Y PLANIFICACION 17/06/2026 PUEDEN ACUDIR EL VIERNES 19/06 EN HORARIO DE 07:00 A 09:00. PIDO VIGILANTE Y ME DICEN QUE MINIMO SON 6 HORAS QUE NO PUEDEN ENVIAR A NADIE Y QUE ACUDA UN GESTOR PARA ATENDER. ENVIO MAIL A JUANA CON COPIA A SEIJO. JUANA ME INDICA QUE NO PUEDE ACUDIR NADIE, SEIJO NO CONTESTA. CANCELAMOS LOS TRABAJOS HASTA QUE SE PONGAN DE ACUERDO O ME AUTORICEN A REALIAR LOS TRABAJOS EN HORARIO DE APERTURA. TIENEN QUE ABRIR TECHOS EN EL PASO DE CLIENTES Y MESAS GESTORES. 22/07/2026 ME INDICA JUANA QUE PUEDE ACUDIR A LAS 07:00 EL 11/08. CONSULTO CON PACO 28/07/2026 RECLAMADO, ME INDICA QUE INCAL NO PUEDE ESE DÍA, TENDRÍA QUE SER EL 03 O EL 04/08, JUANA NO VUELVE DE VACACIONES HASTA EL LUNES 03/08, CONSULTAR CON ELLA SI PUEDE SER EL MARTES 04/08 U OTRA FECHA. JUANA 682345180 Y MAIL JUANA.LEON@ING.COM | CADIZ | DISPATCH | 2026-02-05 | 1 | SR | JUANA LEON | IKEA ANDALUCIA | RITM1062566
| 356133 349722 | LA PUERTA SE QUEDA ABIERTA PORQUE SE ATASCA EN ABAJO LA PUERTA SE QUEDA ABIERTA, ESTA SEMANA HAN VENIDO PARA ARREGLARLA, PERO HOY VUELVE A QUEDARSE ABIERTA | 17/07/2026 Damos aviso al servicio técnico - Acudiran el miércoles - Se queda enganchada a media apertura en suelo. Se ajustan visagras. Se regula muelle retenedor para darle más fuerza y se atornilla correctamente cerco de la.puerta, que se encontraba suelto. 24/07/2026 Damos aviso nuevamente, abren ticket, vuelve a fallar puerta 27/07/2026 RECLAMADO 31/07/2026 RECLAMADO | CADIZ | DISPATCH | 2026-07-17 | 1 | SR | JUANA LEON | BBVA ANDALUCIA BOJUNA | RITM1100164 RITM1101095
| 346989 | Solicitamos material de limpieza urgente. La solicitud está hecha como siempre por la empleada de la limpieza de Costa Rica a su empresa pero no lo recibe. urgente porque faltan elementos esenciales para el dia a dia | 10/07/2026 RECLAMAMOS A GARNICA 15/07/2026 ENTREGAN HOY EL MATERIAL | COSTA RICA | DISPATCH | 2026-07-10 | 1 | SR | LUIS JARDI | GARNICA | RITM1099509
|  | VENTANA AL LADO DE CAJEROS INTERNOS NO SE ABRE Y CIERRA BIEN + PUERTA | 28/07/2026 Damos aviso al servicio técnico 30/07/2026 Acuden hoy | COSTA RICA | DISPATCH | 2026-07-28 | 1 | SR | LUIS JARDI | SP RANERA | RITM1101356
|  | LUZ PLANTA ALTA AL LADO DE GESTORES PARPADEA + LUZ PARPEDEA PLANTA BAJA OFIICNA | 28/07/2026 Damos aviso al servicio técnico 30/07/2026 ACUDEN HOY | COSTA RICA | DISPATCH | 2026-07-28 | 1 | SR | LUIS JARDI | SP RANERA | RITM1101357 RITM1101788
| 350224 | FUGA AGUA GARAJE - FUGA AGUA EN GARAJE OFIICNA, HA OCASIONADO DESPERFECTOS EN LA PARED. SOLICITAMOS QUE VENGAN A REPARAR | 28/07/2026 Damos aviso al servicio técnico - Acudirá Jesús 29/07/2026 Estuvo ayer Jesús y reparó. El problema era una tubería, que estaba cortada, que, probablemente, pertenecía a la red de riego antigua y cuando se activa el riego, perdía. Ya está reparada y cerrado el agujero. Hoy vuelve a pintar y dejarlo terminado. 30/07/2026 ACUDE HOY PARA REMATAR - NO HA PODIDO, ESTA EN INGMAD 31/07/2026 HABLO CON LUIS, ME DICE QUE CUANDO PUEDA QUE NO ES URGENTE. LA FUGA ESTA ARREGLADA QUE ERA LO MÁS IMPORTANTE | COSTA RICA | DISPATCH | 2026-07-28 | 1 | SR | LUIS JARDI | BOJUNA | RITM1101367
| 339309 | Necesitamos que vengan a limpiar los estores de la oficina | 25/06/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO DE LIMPIEZA 17/07/2026 QUEDÓ EN STAND BY A LA ESPERA DE QUE NOS DIGA IRENE GALLEGO YA QUE LA SUCURSAL SIGUE EN OBRAS | DIAGONAL | DISPATCH | 2026-06-25 | 1 | SR | LAURA SANZBERRO | GARNICA | RITM1097125
|  | No funciona el A/C en dos salas de la planta 2 | 01/07/2026 Se da aviso al servicio técnico 14/07/2026 Reclamo, tenían que mandar tomas de temperatura - Parece un problema de instalación, los filtros no estaban tan sucios para que influyera. 17/07/2026 CONFIRMAN QUE ES UN PROBLEMA DE INSTALACION, MANDARA INFORME A FRANCISCO. EL EQUIPO MÓVIL DE BARCELONA SOLICITA REUNION CON ING Y EMPRESA QUE ESTÁ ACOMETIENDO LOS TRABAJOS. | DIAGONAL | DISPATCH | 2026-07-01 | 1 | SR | LAURA SANZBERRO | SP VEZZOLI | RITM1098086
| 346990 | Hace semanas que estamos sin servilletas de papel y ahora estamos a punto de quedarnos sin papel wc - El personal de limpieza hace el pedido y tardan semanas en traer el material | 14/07/2026 RECLAMAMOS A GARNICA 15/07/2026 ENTREGAN HOY MATERIAL | DIAGONAL | DISPATCH | 2026-07-14 | 1 | SR | LAURA SANZBERRO | GARNICA | RITM1099883
4058200 |  | REVISAR EMERGENCIAS - SUMINISTRAR Y SUSTITUIR POR EMERGENCIAS AUTO TEST | 20/11/2025 SE FACILITA WO PARA REALIZAR CORRECTIVO 24/11/2025 RECLAMADO 03/12/2025 AYER ESTUVIERON REVISANDO LAS EMERGENCIAS - PENDIENTE MATERIAL Y PLANIFICACION 23/12/2025 ACUDEN LUNES O MARTES DE LAS SEMANA QUE VIENE 15/01/2026 RECIBIDO PRESUPUESTO - SE ENVIA A CARLOS PARA SU APROBACIÓN 26/01/2026 PENDIENTE PLANIFICACIÓN 06/02/2026 HAN IDO A INSTALARLA HOY, SEIJO INDICA QUE NO VALEN, TIENEN QUE SER DE LA MARCA DAISALUX QUE SE NO HABÍA DADO CUENTA. EL MODELO ANTIGUO ESTABA OBSOLETO POR ESO SE PUSO ESE MODELO. CUANDO APROBÓ EL PRESUPUESTO NO LO VIO Y YO DESCONOCÍA LA MARCA DE LO QUE HABÍA ALLÍ. SE PIDE BUSCAR EMERGENCIAS SIMILAR A LO QUE HABIA DE LA MARCA DAISALUX. 13/02/2026 RECLAMADO 18/02/2026 RECIBIDO FICHA CON CARACTERISTICAS - ENVIADO A SEIJO 27/02/2026 INSISTO CON SEIJO PARA OK AL NUEVO MODELO SOLICITADO 11/03/2026 RECLAMADO 17/03/2026 RECLAMADO 31/03/2026 RECLAMADO 14/05/2026 RECLAMADO HASTA LA SACIEDAD 25/05/2026 PRESUPUESTO RECIBIDO - LO TENGO EN STANDBY POR SUBIDA DE TENSIÓN SUCURSAL 08/07/2026 RECLAMADO 28/07/2026 RECLAMADO | GIJON | DISPATCH | 2025-11-20 | 1 | CM | SEIJO | EIFFAGE
4559768 |  | INCIDENCIA CORTINA DE AIRE | 22/12/2025 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO RECLAMADO PRESUPUESTO EN MULTIPLES OCASIONES 04/03/2026 SEIJO QUIERE EL MISMO MODELO DE EMERGENCIAS ENRASADAS QUE EN A CORUÑA, TODAS Y ENRASADAS LAS QUE SE PUEDAN. PENDIENTE ACTUALIZAR PRESUPUESTO 11/03/2026 RECLAMADO 13/03/2026 YA TIENEN PRESUPUESTO, ME LO ENVIAN HOY - PRESUPUESTO ENVIADO A SEIJO 22/04/2026 PRESUPUESTO APROBADO - PENDIENTE MATERIAL Y EQUIPACION 14/05/2026 RECLAMADO 04/06/2026 RECLAMADO 11/06/2026 RECLAMADO 23/06/2026 LA TIENEN PERO LA INSTALARAN MÁS ADELANTE 08/07/2026 RECLAMADO 28/07/2026 RECLAMADO | GIJON | DISPATCH | 2025-12-22 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO | EIFFAGE
5067756 | 335908 | Es necesario recolocación de las balizas de escalera tras la colocación de PVC | 01/06/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO - CORRECTIVO INDICADO POR ANTICIMEXX 04/06/2026 RECLAMADO - YA LO TIENE CLIMAELEC 11/06/2026 ACUDE CESAR - TIENE QUE VOLVER MAÑANA 19/06/2026 NO HA VUELTO CESAR . RECLAMADO - ACUDIRA EL MARTES 23/06 23/06/2026 CESAR ESTÁ DE BAJA, TIENEN QUE AVISAR A OTRO COMPAÑERO 09/07/2026 VUELVO A RECLAMAR ACUDA OTRO TÉCNICO A TERMINAR DE COLOCAR LAS BALIZAS - PUSIERON UNOS PEGATINAS PARA QUE NO ENTRARAN LAS CUQUIS PERO NO ES ESTETICO Y SE DESPEGAN - EIFFAGE SE PASARA ENTRE MAÑANA Y EL LUNES | GIJON | DISPATCH | 2026-06-01 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO - ANTICIMEX | EIFFAGE | RITM1093435 RITM1099331
| 340371 | AVERIA EN LOCAL VECINO EN SU SEGURO INDICAN QUE SALE DE NUESTRO BAÑO - Existe una avería en un local comercial contiguo a la oficina, donde les cae agua desde el techo, han venido los técnicos de su seguro e indican que procede de uno de nuestros baños que casa con esa zona. Por favor necesitamos revisión, la tienda la ha tenido que cerrar por avería. | 30/06/2026 SE DA AVISO A NUESTRO SERVICIO TECNICO 03/07/2026 ACUDEN TECNICOS, NO PUEDEN ABRIR TECHO DE LA TIENDA, REVISAN BAÑO- PROPIETARA INDICA QUE NO HA VUELTO A CAER AGUA DESDE EL MARTES 30/06 07/07/2026 -TRIVIÑO NOS INDICA QUE EL MARTES PASADO LLOVIO CON MUCHA INTENSIDAD EN GIJON. ACUDEN TECNICOS PARA TIRAR AGUA POR VERTEDERO Y TODOS LOS ASEOS Y NO OBSERVAN NINGUNA FILTRACIÓN AL LOCAL DE ABAJO- PUEDE SER PROBLEMAS PLUVIALES. SE TIENE QUE PASAR INFORME A SEIJO DE TODAS LAS PRUEBAS REALIZADAS SIN FILTRACIÓN DE AGUA PARA EL SEGURO Y QUE REVISEN ELLOS LAS BAJANTES PLUVIALES. | GIJON | DISPATCH | 2026-06-30 | 1 | SR | MARIA GARCIA ESPASANDE | EIFFAGE | RITM1097884
| 346181 | Desde que tuvimos fallo eléctrico y nos cambiaron placas del aire la temperatura no sube en frio de 22.5 grados en sala y planta cero, aunque lo pongamos en 29 grados. Gracias | 09/07/2026 Damos aviso al servicio técnico 14/07/2026 Acude técnico a revisar. 16/07/2026 Pido me informen | GIJON | DISPATCH | 2026-07-09 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO | EIFFAGE
| 350007 | Necesitamos que se revisen los filtros y se cambien porque se vuelven a filtrar olores de churrería. | 27/07/2026 Damos aviso al servicio técnico | GIJON | DISPATCH | 2026-07-27 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO | EIFFAGE | RITM1101170
| 352704 354430 | BAÑOS OFICINA - Solicitamos quitar los carteles indicativos de baño de mujeres y hombres y poner alguna placa de privado. | 01/07/2026 SE PASA ORDEN DE TRABAJO - ACUDEN CON CARTEL QUE NO ES EL ADECUADO 08/07/2026 ENVIO MODELO CARTEL QUE SE NECESITA CON INDICACIONES PRIVADO Y NADA MAS - SE PASARA CARLES LA SEMANA QUE VIENE | GRANADA | DISPATCH | 2026-07-01 | 1 | SR | JOSE MANUEL MEJIA | BBVA ANDALUCIA | RITM1098065
| 352705 | CAMBIOS HORARIOS - Solicitamos que nos cambien el horario de la centralita de aire acondicionado y carteleria luminosa exterior, ya que esta con horario antiguo, lo deberian haber hecho en abril pero no se hizo. Gracias. | 01/07/2026 SE PASA ORDEN DE TRABAJO 08/07/2026 ME AVISA JOSE MANUEL QUE NO ESTÁ BIEN CAMBIADO, HAY DIAS QUE SALTA Y OTROS QUE NO. AVISO AL EQUIPO MÓVIL- ME DICEN QUE ACUDIRAN EN LO QUE QUEDA DE SEMANA 13/07/2026 NO HAN ACUDIDO - RECLAMO | GRANADA | DISPATCH | 2026-07-01 | 1 | SR | JOSE MANUEL MEJIA | BBVA ANDALUCIA | RITM1098064
| 346043 | REVISAR PUERTA CORREDERA ALMACEN - NO SE PUEDE ABRIR CORRECTAMANTE | 08/07/2026 Damos aviso a carpintero 15/07/2026 RECLAMADO 16/07/2026 ACUDIRAN MAÑANA 2 TECNICOS | GRANADA | DISPATCH | 2026-07-08 | 1 | SR | JOSE MANUEL MEJIA | BOJUNA | RITM1099700
| 346042 | Mesa puesto siete rota - Tenemos una mesa que tiene el anclaje roto/partido y la mesa se mueve y no esta bien sujeta al mueble. Rogamos revisar | 08/07/2026 Damos aviso al servicio técnico 14/07/2026 RECLAMADO 15/07/2026 EL TECNICO ACUDIRA EL LUNES 20/07 | LAS PALMAS | DISPATCH | 2026-07-08 | 1 | SR | ROBERTO MEDINA DE CASTRO | PETELEC | RITM1098937
| 346209 347146 | Se ha levantado la alfombrilla que esta justo a la entrada de la oficina. se queda levantada y puede ocasionar caídas. Levantar alfombrilla y limpiar a fondo - Volver a colocar | 09/07/2026 Damos aviso al servicio técnico - Acuden nos indican que tiene que acudir servicio de limpieza. Lo han dejado de manera que no esté tan levantado pero hay que hacer limpieza a fondo y volver a colocar alfombrilla 15/07/2026 Damos aviso a Garnica 23/07/2026 Se manda presupuesto a Elsa para su aprobación - Aprobado -Nos quedamos a la espera de fecha de realización y datos del operario. 27/07/2026 La limpieza de la alfombrilla de ING Málaga se va a realizar el viernes 31 de julio 2026, el procedimiento es el siguiente, se va a retirar a última hora de la mañana, antes del cierre, se limpia bien el hueco del suelo que ocupa y nos llevamos la alfombra a limpiar. El lunes a primera hora antes de la apertura se procede a su colocación ya seca. | MALAGA | DISPATCH | 2026-07-09 | 1 | SR | JUAN JOSE ELISO | IKEA ANDALUCIA GARNICA | RITM1099328
|  | Manivela apertura puerta de baño. La puerta de acceso al baño no funciona, ya que se ha salido la manivela y no se puede abrir desde dentro. No sé si será necesario cambiar todas las piezas o solo la manivela. | 15/07/2026 Damos aviso al servicio técnico 17/07/2026 Acudieron pero material pendiente para arreglo definitivo 28/07/2026 RECLAMADO - Falta manivela. Esperamos dejarlo esta semana. 30/07/2026 ACUDEN HOY - NO PUDO ACUDIR - LA MANIVELA SE TIENE QUE HACER A MEDIDA Y SIGUE PENDIENTE | O'DONNELL | DISPATCH | 2026-07-15 | 1 | SR | RAQUEL POLO ROMERO | SP RANERA | RITM1099935
| 345194 | SE NOS APAGA EL AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA - POR LAS TARDES SE NOS APAGA EL AIRE ACONDICIONADO, POR FAVOR QUE VENGAN A ARREGLARLO LO ANTES POSIBLE. GRACIAS. | 03/07/2026 Damos aviso al servicio técnico 07/07/2026 Avisa Tamara que no funciona AA - Acude Adrian hoy - Compresor y eléctronica rota - Hay que enviar pinguinos minimo 3 o 4 , no tienen en Oviedo y de momento no nos pueden dar plazo pero va a tardar. 08/07/2026 Se mandan 4 pinguinos hoy por mensajero para que cuando lleguen a Oviedo, avisemos a los técnicos para instalarlos. 09/07/2026 - LLEGAN 2 - SE PROGRAMA INSTALACION PARA EL VIERNES 10/07/2026 - SE INSTALAN LOS DOS PINGUINOS, SOBRE LAS 12:30 LLEGAN LOS OTROS DOS. SE AVISA AL TECNICO PARA QUE INSTALE LOS DOS ULTIMOS. 13/07/2026 - LOS 4 PINGUINOS ESTAN INSTALADOS - TAMARA ME AVISAR POR LA TARDE DE QUE SALTA EL DIFERENCIAL DE VARIOS - AVISO A EIFFAGE PARA QUE VUELVA EL TÉCNICO MAÑANA. 14/07/2026 - ACUDE TÉCNICO - DEJA EN FUNCIONAMIENTO LOS 4 PINGUINOS Y SIN SOBRECARGA EN EL DIFERENCIAL DE USOS VARIOS PARA QUE NO SALTE. 16/07/2026 INDICA TAMARA QUE ESTÁ LLOVIENDO MUCHO EN OVIEDO Y QUE DE REPENTE SE HA ENCENDIDO EL CLIMA- AVISO A EIFFAGE PARA QUE ACUDAN CUANTO ANTES CON CLIMAELEC 17/07/2026 ACUDEN HOY Hola! Han revisado, tanto la placa como el compresor están bien. Climaelec dice que el cuarto del aire cogió demasiada temperatura (hubo días de más de 40 grados) y que si vuelve a pasar bajemos los diferenciales del aire en el cuadro eléctrico para que haga un reseteo. Comprobaremos la semana que viene que todo funciona correctamente y a la siguiente traer de vuelta los pinguinos. 20/07/2026 Clima vuelve a fallar y no funciona hacer el reseteo que le indicaron. Avisamos a Eiffage para que vaya Climaelec. - Acuden esta tarde. Nos indican que unidad exterior está en un hueco muy estrecho y que cuando la temperatura exterior es muy alta, el equipo no da más de sí. 21/07/2026 Vuelve a acudir Climaelec para revisar equipo de clima. Funcionando. 30/07/2026 Equipo funcionando correctamente, se realiza limpieza de la batería, subida de presión de condensación por altas temperaturas exteriores. RETIRADA DE PINGUINOS - ORGANIZAR CON PATRICIA MORA | OVIEDO | DISPATCH | 2026-07-03 | 1 | SR | TAMARA IGLESIAS | EIFFAGE | RITM1098440
4416428 |  | Maneta interna del rack fuera del perno y detector de apertura descolgado-La maneta interna de la puerta del Rack y cajeros se ha salido al no soportar la base de la maneta la sujeción con la puerta, nos hemos quedado con ella en la mano | 30/01/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TECNICO 02/02 ACUDEN PERO SOLUCION PROVISIONAL, TIENEN QUE PASAR PRESUPUESTO PARA CAMBIO PUERTA BLANCO + MARCO 13/02/2026 RECLAMADO 16/02/2026 RECLAMADO 26/02/2026 RECLAMADO 13/03/2026 RECLAMADO 17/03/2026 RECLAMADO 14/05/2026 RECLAMADO HASTA LA SACIEDAD 04/06/2026 RECLAMADO, ME DICEN QUE ESTAN EN ELLO, NOS VAN A PASAR PRESUPUESTO PARA PUERTA METAL BLANCA + MARCO ... | PALMA DE MALLORCA | DISPATCH | 2026-01-30 | 1 | SR | FRANCISCO JAVIER FUERTES | EIFFAGE | RITM1075939
| 338768 | Bombilla baño clientes fundida y bombilla pasillo escaleras sótano fundida | 22/06/2026 SE PASA ORDEN DE TRABAJO 14/07/2026 RECLAMADO 16/07/2026 LUMINARIA DESCATALOGADA - PONDRAN ALGO SIMILAR LED . | PALMA DE MALLORCA | DISPATCH | 2026-06-22 | 1 | SR | FRANCISCO JAVIER FUERTES | EIFFAGE | RITM1096614
| 349366 | REVISAR SOTANO Y REALIZAR SUBSANACIONES - REVISAR HUECOS, FISURAS, OQUEDADES POR DONDE PUEDAN ENTRAR CUCARACHAS. A PETICION DE ANTICIMEX- ENVIAR EVIDENCIAS | 22/07/2026 FACILITAMOS PDS PARA REALIZAR SUBNACIONES | PALMA DE MALLORCA | DISPATCH | 2026-07-22 | 1 | SR | CORRECTIVO ANTICIMEX | EIFFAGE
5067881 |  | DESAGÜE COCINA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE EMBOZA CONTINUAMENTE | 01/06/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO 04/06/2026 ACUDEN - DESATASCADO PERO TIENEN QUE VOLVER 11/06/2026 VOLVERAN MAÑANA PARA REVISAR SANITRIT SINO TENDRÁN QUE PICAR Y CAMBIAR EL CODO PORQUE NO TIENE SUFICIENTE CAIDA 16/06/2026 RECLAMADO 18/06/2026 ACUDEN HOY A ABRIR REGISTRO Y CAMBIAR DESAGÜE - TAPON ENORME DE GRASA Y COMIDA, HAN TENIDO QUE ABRIR LA PARED Y CORTAR DESAGÚE, SUSTITUYEN POR UNO NUEVO, ACUDIRAN A TAPAR AGUJERO Y PINTAR. 14/07/2026 RECLAMADO ME INDIQUEN SI YA HAN REMATADO LOS TRABAJOS Y PINTURA 17/07/2026 HABLO CON CRISTIAN, ME INDICAN QUE QUIEREN IR LA SEMANA QUE VIENE A REMATAR Y PINTAR. SE DEJÓ TODO BIEN CERRADO. 29/07/2026 ACUDIRA KAREN EL LUNES 03/08 PARA CERRAR HUECOS. LUEGO TENDRA QUE VOLVER PARA PINTAR | SABADELL | DISPATCH | 2026-06-01 | 1 | SR | ANTONIO GARCIA ARCAS | SP VEZZOLI | RITM1093531
| 339137 | Fallo enchufe - Buenos días, el enchufe del puesto de la mesa del gestor no carga, se derramo agua y desde entonces no funciona. Un saludo | 24/06/2026 Damos aviso al servicio técnico 08/07/2026 RECLAMADO 14/07/2026 TECNICO ACUDE HOY 16/07/2026 ENCHUFES FUNCIONAN PERO LOS NUEVOS TIENEN TAMBIÉN USB, NECESITAMOS MODELO, PREGUNTO A SERVICE DESK SINO LOS PROPORCIONAN Y VAMOS A INSTALARLOS. NO LO TIENEN -PREGUNTO A IRENE- ME FACILITA INFORMACIÓN. SE LA PASO A MARCO DOLO REALIZARA PRESUPUESTO | SANTANDER | DISPATCH | 2026-06-24 | 1 | SR | MARIA BENGOCHEA | EIFFAGE | RITM1096993
| 347150 | Rotura de zócalo en fachada | 15/07/2026 Damos aviso al servicio técnico 29/07/2026 Acudió el técnico y tiene que volver con material para arreglarlo | SANTANDER | DISPATCH | 2026-07-15 | 1 | SR | MARIA BENGOCHEA | EIFFAGE | RITM1099916
| 349704 | SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE EMERGENCIAS ING SANTANDER | 28/07/2026 PASAMOS WO y PO PARA SUSTITUCION DE EMERGENCIAS - pendiente recibir material | SANTANDER | DISPATCH | 2026-07-28 | 1 | CM | CORRECTIVO OCA | EIFFAGE
| 345186 | Luz de zona de almacén fundida | 03/07/2026 Damos aviso al servicio técnico 16/07/2026 RECLAMADO | SEVILLA | DISPATCH | 2026-07-03 | 1 | SR | IGNACIO NUÑEZ | IKEA ANDALUCIA | RITM1098430
4866900 | 335942 | Correctivo fontanería ING TENERIFE | 05/06/2026 OFERTA ACEPTADA, PASO WO PARA PEDIR MATERIAL Y PLANIFICAR 13/07/2026 PLANIFICAMOS TRABAJOS PARA EL VIERNES 24 DE JULIO A LAS 14:45 - SOLICITADO SERVICIO DE VIGILANCIA Y ACUDA PARA EL CIERRE. | TENERIFE | DISPATCH | 2026-06-05 | 1 | SR | CORRECTIVO FONTANERIA | EIFFAGE
4794835 |  | REPARAR / SUSTITUIR MARCO DE PUERTA ROTA | 15/04/2026 SE DA AVISO A CARPINTERO 20/04/2026 RECLAMADO - ME INDICAN QUE ESTAN A TOPE, LES FALTA UN CARPINTERO 21/04/2026 CONSULTO CON SEMAI, ME TIENEN QUE CONFIRMAR SI PUEDEN Y CUANDO PODRÍAN IR 30/04/2026 RECLAMADO A BOJUNA, SIGUEN SIN TENER A NADIE DISPONIBLE 30/04/2026 RECLAMADO A SEMAI 14/05/2026 RECLAMADO A SEMAI Y A BOJUNA 14/05/2026 PASO WO A INVALEC PARA QUE INTENTEN BUSCAR CARPINTERO ME INDICAN LO MISMO, COMPLICADO 26/05/2026 RECLAMADO 27/05/2026 ME CONFIRMAN QUE YA HA IDO CARPINTERO. A LA ESPERA DE PRESUPUESTO 04/06/2026 RECLAMADO PRESUPUESTO 10/07/2026 RECLAMADO 14/07/2026 RECLAMADO 28/07/2026 RECLAMADO | VALENCIA | DISPATCH | 2026-04-15 | 1 | SR | CRISTINA ORTI | BOJUNA SEMAI INVALEC | RITM1086509
5027473 |  | Cristalera rota | 26/05/2026 SE DA AVISO 27/05/2026 ACUDE CRISTALERO, PENDIENTE PRESUPUESTO 04/06/2026 RECLAMADO PRESUPUESTO 10/06/2026 RECIBIDO PRESUPUESTO 11/06/2026 APROBADO POR SEIJO - PENDIENTE MATERIAL Y PLANIFICACION 10/07/2026 RECLAMADO 14/07/2026 RECLAMADO 28/07/2026 RECLAMADO | VALENCIA | DISPATCH | 2026-05-26 | 1 | SR | ALMUDENA ZULUETA | INVALEC | RITM1092186
| 347051 | Desde ayer no funciona y nos urge pues los operarios de las obras del aire necesitan utilizarlo para finalizar bien su trabajo, además de para los clientes | 14/07/2026 Damos aviso al servicio técnico - Acude técnico - Me indican que falta una pieza que se ha roto- En cuanto la tengan, nos avisan | VALENCIA | DISPATCH | 2026-07-14 | 1 | SR | ALMUDENA ZULUETA | TKE | RITM1099907
| 347113 | ARMARIO QUE SE VENCE - TENEMOS UN ARMARIO DESENCAJADO Y QUE SE VENCE HACIA DELANTE PORQUE NO ESTA ANCLADO A LA PARED | 15/07/2026 Damos aviso al servicio técnico - Me piden foto - A la espera de que me la envíen - Enviada 16/07/2026 Acuden hoy, se bajó armario por los trabajos, Almu pide poner cuña | VALENCIA | DISPATCH | 2026-07-15 | 1 | SR | EVA LLAOSA | INVALEC | RITM1099936
| 348327 | Hay un lavabo que gotea por abajo la tubería en el vestuario femenino | 21/07/2026 Damos aviso al servicio técnico 28/07/2026 RECLAMADO - Ya está revisado y ya no gotea. A la vuelta y en septiembre retomaremos este tema, ya que los 6 sifones de los lavabos están en mal estado y para cambiar. | VALENCIA | DISPATCH | 2026-07-21 | 1 | SR | VALENCIA | INVALEC | RITM1100660
| 349550 | No llega el pedido de productos solicitado - Buenas, la limpiadora me pide ayuda pues a pesar de haber hecho un pedido según me dice hace más de un mes, no llega y ya nos urge | 23/07/2026 Reclamamos a Garnica - Nos informan que el pedido está tramitado con el proveedor y está gestionado y que llegará a la mayor brevedad. Está habiendo retrasos con las empresas de reparto que no es el proveedor. | VALENCIA | DISPATCH | 2026-07-23 | 1 | SR | ALMUDENA ZULUETA | GARNICA | RITM1100990
| 351187 | Programar encendido del aire acondicionado - Necesitamos se programe si es posible el encendido del aire acondicionado a las 7:15, gracias. | 31/07/2026 Damos aviso al servicio técnico | VALENCIA | DISPATCH | 2026-07-31 | 1 | SR | ALMUDENA ZULUETA | INVALEC | RITM1101891
5020649 | 335943 | SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE EMERGENCIAS | 05/06/2026 OFERTA ACEPTADA - PASO WO PARA PEDIR MATERIAL Y PLANIFICAR CONTACTAN CONMIGO PARA INDICAR QUE ERROR EN Nº DE EMERGENCIAS A SUSTITUIR SON 29 EN TOTAL. PASO PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARA SU APROBACIÓN 23/06/2026 RECLAMADO 08/07/2026 RECLAMADO 14/07/2026 RECLAMADO 16/07/2026 ME INDICAN QUE YA ESTAN CASI TODAS SUSTITUIDAS - ME AVISARAN CUANDO ESTE TODO PARA PASAR LA OCA DE BT 29/07/2026 Está terminando hoy, quedarán 2 emergencias pendientes de sustituir porque necesitan el andamio grande. En cuanto confirme que ya está todo salvo esas 2, agendan OCA y nos avisan. | VALLADOLID | DISPATCH | 2026-06-05 | 1 | SR | CORRECTIVO BT | EIFFAGE
| 339134 | NO FUNCIONA A/A - Buenos dias el aire acondicionado no tiene fuerza suficiente, o bien no enfría correctamente. Podría echarnos una mano? Gracias | 24/06/2026 Damos aviso al servicio técnico 08/07/2026 RECLAMADO | VALLADOLID | DISPATCH | 2026-06-24 | 1 | SR | ANTONIO LEAL | EIFFAGE | RITM1097014
| 347372 | Esplit sala de reuniones - El split del aire acondicionado de la sala de reuniones está chorreando agua, huele muy mal y se ha llenado de mosquitos. Todo ha ocurrido con el aparato sin estar funcionando. Por favor podéis mandar a alguien con urgencia? Gracias | 16/07/2026 Damos aviso urgente al servicio técnico Se realizó limpieza del equipo con guia, parece que el desague está conectado con alguna bajante y que ha debido de retroceder agua … Necesitan planos de climatización para averiguar dónde están los conductos 28/07/2026 Irene está de vacaciones y Carlos de baja. - CArlos Fernández me envía planto en Autocad de clima, reenviado a Marco- No se ven los conductos. Hablo con Carlos, no suele haber planos de conductos de condensados. | VALLADOLID | DISPATCH | 2026-07-16 | 1 | SR | JOSE MARIA MATE | EIFFAGE | RITM1100179
4689276 |  | SUMINISTRO Y SUSTITUCION EMERGENCIAS ING VIGO | 22/04/2026 PRESUPUESTO APROBADO - PENDIENTE MATERIAL Y PLANIFICACÓN 06/05/2026 RECLAMADO 14/05/2026 RECLAMADO 04/06/2026 RECLAMADO 23/06/2026 RECLAMADO 08/07/2026 RECLAMADO 14/07/2026 RECLAMADO 28/07/2026 CUANDO HAN IDO A INSTALAR LAS EMERGENCIAS SE HAN DADO CUENTA QUE NO HABÍAN ENVIADO LOS BASTIDORES. EN CUANTO LLEGUEN, NOS AVISAN | VIGO | DISPATCH | 2026-04-23 | 1 | SR | CORRECTIVO OCA | EIFFAGE
| 346875 | Puerta del baño no cierra bien - Puerta roza en el cierre | 13/07/2026 Damos aviso al servicio técnico 17/07/2026 Acuden hoy | VIGO | DISPATCH | 2026-07-13 | 1 | SR | DIEGO FERNANDEZ | EIFFAGE | RITM1099667
| 336958 | LOCALIZAR FUGA Y REPARAR | 15/06/2026 SE PASA ORDEN DE TRABAJO Presurización de instalación con nitrógeno. Buscar fugas en línea frigorífica, evaporador y condensador. Se detecta fuga en tuerca sae del evaporador, se cambia.Presurización de la instalación con nitrógeno. Vacio y carga de gas a peso. Pruebas, el compresor no arranca. Se presupuesta la máquina nueva, a vuestra petición me solicitáis un daikin. 17/07/2026 Se envía presupuesto a Seijo, está de baja, se envía a Irene, hay que solucionar el problema cuanto antes, los fines de semana, se apaga el pinguino para que no se salga el agua. También se envía presupuesto para sustitución del SAI. 20/07/2026 Se aprueba cambio equipo Rack pero no SAI hasta que no se sepa si es de Facilities o Seguridad. Doy OK al equipo móvil. 29/07/2026 Reclamado - Intentarán pasar a lo largo de la semana que viene, están a la espera de recibir el equipo. | ZARAGOZA | DISPATCH | 2026-06-15 | 1 | CM | CORRECTIVO PM | IKEA ZARAGOZA
| 347222 | REVISAR PUERTA DE ENTRADA URGENTE | 15/07/2026 Damos aviso urgente. Acuden mañana a primera hora. | ZARAGOZA | DISPATCH | 2026-07-15 | 1 | SR | PILAR MUÑOZ | IKEA ZARAGOZA | RITM1059260
HOLD
1573290 |  | Buenos días. Hay varias bombillas fundidas en la zona de clientes y también dos en el vestuario de empleados femenino. Esperamos vengan a reponer. Gracias. - PROYECTO IMPLEMENTACION CAMBIO LUMINARIAS EN SUCURSALES - LUMINARIAS DESCATALOGADAS |  | ZARAGOZA | HOLD | 2024-01-24 04:07 | 1 | SR | MARIA JESÚS CEBRIAN | EIFFAGE | RITM0953430
2610735 |  | Tenemos la luz del baño de las chicas fundidas y 2 focos de la oficina | 19/12 SE DA AVISO AL SERVICIO TECNICO 27/12 Recibimos parte de trabajo. Hya dos lámparas que están a doble altura que no han podido cambiar porque no tienen acceso. 21/01 RECLAMADO, TIENE QUE IR ALGUIEN DE PRL DE EIFFAGE PARA COMPROBAR COMO REALIZARLO SIN RIESGOS 04/02 RECLAMADO 11/02 RECLAMADO 12/02 Están barajando posibilidades para poder reponer las luces. Al ser oficina a doble altura no pueden colocar un andamio y con escalera no llegan. Están gestionándolo con el responsable de prevención para poder hacer los trabajos lo antes posible. 19/02 RECLAMADO | SALAMANCA | HOLD | 2024-12-19 | 1 | SR | PAULA MARTIN ROL | EIFFAGE | RITM1003177
3553532 |  | Hay varias lámparas del techo fundidas y se encuentran en el piso -1 | 05/08/2025 SE DA AVISO A EIFFAGE, van a verlo y compran lo que sea necesario. 06/08/25 SE PIDE EL RESPUESTO DE LA LAMPARA 19/08/25 van hoy a cambiarlas 29/08/2025 RECLAMADO - Indican que han montado uno y como se notan los cercos en el techo del embellecedor del Volcano, no les gusta. Hay que pintar los techos, si lo proponéis, volvemos y montamos los equipos que faltan. 01/08/2025 Son como 2 lamparas Vulcano, hablar con Seijo para ver si se lo pedimos a Proyectos dentro del Relamping. 04/08/2025 le digo a Marco, mirar si tienen 2 bombillas en cada vulcano y que las repartan con las que está fundidas 23/09/2025 HABLADO CON SEIJO PEDIR A PROYECTOS MODELO DEL VULCANCO QUE ESTAN PONIENDO EN LAS SUCURSALES. 24/09/2025 MANDO FICHA TECNICA A EIFFAGE 03/10/2025 RECIBIDO PRESUPUESTO - PENDIENTE ENVIAR A SEIJO 06/10/2025 PRESUPUESTO ENVIADO A SEIJO, SUSTITUCION DE TODAS LAS LUMINARIAS DOWLIGHT. PENDIENTE RECIBIR PRESUPUESTO DE PINTURA. 14/10/2025 SEIJO HABLA CON ALVARO DE PROYECTOS PARA QUE ADELANTEN EL RELAMPING A LA SUCURSAL Y CAMBIEN TODAS LAS LUMINARIAS. | VALLADOLID | HOLD | 2025-05-08 | 1 | SR | JOSE MARIA MATE CURIEL | EIFFAGE | RITM1047607

## RETIRADA VINILOS CAJEROS
Work Order | Description | Comentarios | Location Description | Status | Target Start | Priority | Work Type | Reported By | Vendor / Tech | RITM
4376185 | Retirada de vinilos fachada exterior. Zona del cajero 4b - Solicito retirada de los vinilos exteriores de fachada del cajero 4b. También posterior servicio de limpieza de residuos de pegamento que pudiese quedar por la retirada. | 22/01/2026 AVISAMOS A PROLISER | SANTANDER | DISPATCH | 2026-01-21 | 1 | SR | MARIA BENGOCHEA | PROLISER | RITM1074558
4376226 | RETIRADA DE VINIILOS CON Mensaje DE CAJEROS EXTERIORES y posteriormente limpiar los restos de pegamento que puedan quedar. | 22/01/2026 AVISAMOS A PROLISER 26/07/2026 MAR NOS INDICA QUE NO TIENEN VINILOS … | ACACIAS | DISPATCH | 2026-01-21 | 1 | SR | MARIA DEL MAR DE LUCAS ARAGUE | PROLISER | RITM1074594
4376215 | CAJERO EXTERIOR DE LA oFICINA RETIRADA DE los vinilos y posteriormente limpien los restos de pegamento que puedan quedar | 22/01/2026 AVISAMOS A PROLISER | O'DONNELL | DISPATCH | 2026-01-21 | 1 | SR | BEATRIZ ALONSO QUINTELA | PROLISER | RITM1074559
4376258 | Solicitamos se retiren los vinilos de los cajeros exteriores de la oficina y posteriormente limpien los restos de pegamento que puedan quedar | 22/01/2026 AVISAMOS A PROLISER | ZARAGOZA | DISPATCH | 2026-01-22 | 1 | SR | MARIA JESUS CEBRIAN | PROLISER | RITM1074670
4394480 | RETIRAR VINILOS DEL CAJERO - Segun instrucciones recibidas, abrimos tiket para que vengan a retirar los vinilos que hay en el cajero | 26/01/2026 AVISAMOS A PROLISER | SALAMANACA | DISPATCH | 2026-01-23 | 1 | SR | PAULA MARTIN ROL | PROLISER | RITM1074938